## GENLEŞME DEPO SEÇİMİ
GENLEŞME DEPOSU SEÇİMİ
|  | KAZAN KAPASİTESİ (kcal/h) = | 400000 | <= DEĞER GİRİNİZ |  | /860
|  | KAZAN KAPASİTESİ (kW) = | 465.1163
TESİSATIN SU HACMİ = KAZAN KAPASİTESİ (Kw) x ISITMA FAKTÖRÜ
9209.3023 | LİTRE | = | 465.1163 | x | 19.8
GENLEŞEN SU HACMİ ( Ve ) = |  |  | TESİSATIN SU HACMİ x |  | 3.55
100
|  | = | 326.9302 | LİTRE
SİSTEM SOĞUKKEN TANKTAKİ SU MİKTARI ( Vv ) = |  |  |  |  | TESİSATIN SU HACMİ x 0.005
|  |  |  | = | 46.0465 | LİTRE
Paçma ( EMNİYET VENTİLİ AÇMA BASINCI ) = Pstatik + 1 ( Bar )
Pe = | Paçma - 0.5 ( Bar ) |  | Paçma = | 5.5 | ( Bar )
Pe = | 5 | ( Bar )
|  |  | BİNA YÜKSEKLİĞİ (m ) | 40 |  | <= DEĞER GİRİNİZ
|  |  | Pstatik = | 4 | ( Bar )
|  |  | GENLEŞME TANKINININ NOMİNAL HACMİ Vv | 2237.8605 | LİTRE
|  | YERDEN ISITMA |  | 19.8 |  | 90-70 ISITMA
|  | ÇELİK RADYATÖR |  | 16 |  | SOĞUTMA
|  | DÖKÜM RADYATÖR |  | 12 |  | 1
|  | PANEL RADYATÖR |  | 9.4
|  | KONVEKTÖR |  | 5.1 |  | 1
|  | KLİMA SANTRALİ |  | 6.9